GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS

RODIKLIAI 2025 METAIS

HN 24:2023

| Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Vidutinė nustatyta rodiklio vertė | Ribinė vertė HN 24:2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI |  |  |  |
| Žarninės lazdelės | skč./100ml | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 |
| INDIKATORINIAI RODIKLIAI |  |  |  |
| Vandenilio jonų koncentracija (pH) | pH vnt. | 7,3 | 6,5-9,5 |
| Savitasis elektrinis laidis (20oC) | µS cm-1 | 531 | 2500 |
| Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22oC temperatūroje | skč./1ml | 6 | be nebūdingų pokyčių |
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 |
| Spalva | mg/l-1 Pt | 4 | 30 |
| Drumstumas | Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | 0,25 | 4 |
| Permanganato indeksas | mgO2/l | 1,1 | 5,0 |
| Chloridas | mg/l | 5,6 | 250 |
| Sulfatas | mg/l | 5,9 | 250 |
| Bendroji geležis | µg/l | 42 | 200 |
| Amonis | mg/l | 0,042 | 0,50 |
| Manganas | µg/l | 18 | 50 |
| Aliuminis | µg/l | 12 | 200 |
| Natris* | mg/l | 17,6 | 200 |
| Kvapas | - | Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių |
| Skonis | - | Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių |
| CHEMINIAI RODIKLIAI |  |  |  |
| Bendrasis kalcis ir magis (bendrasis kietumas) | mg-ekv/l | 5,6 | Nenormuojamas |
| Nitritas | mg/l | 0,003 | 0,50 |
| Nitratas | mg/l | 1,3 | 50 |
| Benzenas* | µg/l | <0,20 | 1 |
| Benzo(a)pirenas* | µg/l | <0,002 | 0,010 |
| 1,2-dichloretanas* | µg/l | <0,20 | 3 |
| Boras* | mg/l | 0,13 | 1,5 |
| Bromatas* | µg/l | <0,005 | 10 |
| Arsenas * | µg/l | <1 | 10 |
| Cianidas* | µg/l | <0,01 | 50 |
| Gyvsidabris* | µg/l | <0,1 | 1,0 |
| Kadmis* | µg/l | <0,3 | 5,0 |
| Chromas* | µg/l | <1 | 25 |
| Nikelis* | µg/l | <2 | 20 |
| Švinas* | µg/l | <1 | 5 |
| Stibis* | µg/l | <1 | 10,0 |
| Selenas* | µg/l | <1 | 20 |
| Varis* | mg/l | 0,003 | 2,0 |
| Fluoridas | mg/l | 0,30 | 1,5 |
| Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai* | µg/l | <0,20 | 10 |
| Tetrachloreteno ir trichloreteno suma* | µg/l | <0,20 | 10 |
| Trihalometanų suma* | µg/l | <0,20 | 100 |
| Vinilo chloridas* | µg/l | <0,25 | 0,50 |
| Epichlorhidrinas* | µg/l | <0,03 | 0,10 |
| Akrilamidas* | µg/l | <0,04 | 0,10 |
| Pesticidai:* |  |  |  |
| Aldrinas | µg/l | <0,01 | 0,030 |
| Dieldrinas | µg/l | <0,01 | 0,030 |
| Heptachloras | µg/l | <0,01 | 0,030 |
| Heptachlorepoksidas | µg/l | <0,01 | 0,030 |
| Pesticidų sumas | µg/l | <0,01 | 0,50 |
| RADIOLOGINIAI RODIKLIAI |  |  |  |
| Tričio aktyvumo koncentracija* | Bq/l | 2,7 ± 0,7 | 100 |
| Visuminio alfa aktyvumo koncentracija* | Bq/l | 0,043 ± 0,0088 | 1 |
| Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H, 222Rn ir jo skilimo produktų)* | Bq/l | <0,21 | 1 |

Pastabos:

- Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už kiekybinio įvertinimo ribą laboratorijoje naudojamų metodų.

- Pateiktos vandens mėginių iš/į skirstomąjį tinklą tyrimų duomenų už 2025 m. vidutinės vertės, tyrimai atlikti UAB „Visagino energija“ laboratorijoje. Leidimas Nr. LPL-12, 2015-04-23, išduotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

*Geriamojo vandens tyrimai atlikti subrangovų laboratorijose (rodiklių vertės nustatomos 1 k/m).